‘24년 제9회 성능위주설계 평가 심의 결과

□ 회의 개요

○ 심의대상: 속초시 조양동 복합건축물 신축

○ 회의방법: 대면심의

○ 심의내용: 성능위주설계 신고 심의

□ 성능위주설계 기준

○ 소방자동차 진입(통로) 동선 및 소방관 진입 경로 확보

○ 화재ㆍ피난 모의실험을 통한 화재위험성 및 피난안전성 검증

○ 건축물의 규모와 특성을 고려한 최적의 소방시설 설치

○ 소화수 공급시스템 최적화를 통한 화재피해 최소화 방안 마련

○ 특별피난계단을 포함한 피난경로의 안전성 확보

○ 건축물의 용도별 방화구획의 적정성

○ 침수 등 재난상황을 포함한 지하층 안전확보 방안 마련

□ 평가단 결정

○ 심의결정: 보완

※ 평가단원 2분의 1이상 출석 개회, 출석위원 2분의 1이상 찬성

○ 보완기한: 2024. 8. 5.한

붙임  분야별 보완의견 1부.   끝.

□ 분야별 검토․의견

분야	검토․평가 의견	비고
소방활동 접근성 분야	1. 고가차량 등 소방차량 부서위치 타 용도로 사용(화단 등) 금지하는 내용 설계에 포함할 것
	2. 쓰레기집하장 앞 소방차전용구역은 후진으로 진입하여 차량부서하는 위치인 바, 차량부서 시 회전반경 고려하여 위해 인근 장애물(수목 등)이 없도록 하기 바랍니다.
	3. 도로의 소방차 활동구역에 대한 주정차 단속카메라 CCTV 설치 및 반경 표시 4. 소방활동 시 자전거 이용주민과 소방대원 모두에게 방해가 될 수 있기에 단지 내 소방차전용구역 인근 자전거보관소를 다른 구역으로 이동 조치 바랍니다.
소방시설 분야	1. 화재 수신기는 제조사의 화재 복구시간을 검토하여 최소 30초 이내에 복구 될 수 있도록 하고 화재감지기는 감지기 동작 후 최소 3초 이내에 동작할 수 있도록 및 적용 요함 2. 자동화재탐지설비 아이솔레이터는 준공점검 시 반드시 성능이 확인 될 수 있도록 조치 요함
	3. 공동주택 부분 수신기와 근린생활시설 수신기 연동할 것(방재실에서 전체 소방시설 관리하기 위함) 4. 연결송수관설비 송수구 부근 가압송수장치 수동기동(on/off)스위치를 강판함에 수납하여 설치할 것
기타분야	1. 성능위주설계 이행 확인 및 준공점검은 소방기술사 참여가 가능한 전문소방시설관리업에 등록된 제3의 업체에서 진행하도록 하여 성능에 대한 객관적 신뢰성 확보 요함