참 고		민방위 경보단말장비 설치 안내

	1. 민방위 경보전파 대상 건축물이란
○ 정의 : 민방위기본법 제33조제3항에 따라 민방위 경보 발령 시 건물 내에 경보를 전파해야하는 의무가 있는 건축물이며 운수시설(역사, 공항, 항만, 터미널), 3,000㎡이상의 대규모점포(백화점, 대형마트, 전문점, 복합쇼핑몰 등), 영화관(7개관 이상 복합상영관)를 말합니다. ○ 민방위 경보전파 건축물 관리주체의 의무 - 민방위 경보단말장비 설치 - 민방위 경보전파 책임자 임명 ○ 민방위 경보전파 책임자의 임무 - 민방위 경보전파계획서 작성 및 강원특별자치도 제출 - 경보발령 시 건물내 민방위 경보 전파

	2. 민방위경보단말장비란?
○ 경보단말장비란 「민방위기본법」제33조제3항에 따른 민방위 경보전파 대상 건축물에 설치하여 민방위경보를 인터넷, 모바일로 신속하게 수신, 구내방송장비 및 문자방송장비를 통해 자동으로 전파하는 장비입니다. ○ 경보단말장비를 구매할 때 제조사와 상관없이 인증제품 중에서 자유롭게 선택하여 구매하면 됩니다. ※ 인증제품은 행정안전부 홈페이지(https://www.mois.go.kr) 內 뉴스𐄁소식 메뉴 클릭 → 새소식 클릭 → 알립니다 메뉴에 게재된 공고를 참고하시기 바랍니다. ○ 경보단말장비 구매 시 유의사항 - 구매, 설치 후 강원특별자치도에 연락하여 등록해야 합니다. ※ 경보단말장비 설치는 본 안내서 3. 경보단말장비 설치 방법 참고하시기 바랍니다. - 경보단말장비는 인터넷 회선을 사용하므로 건물의 인터넷에 연결하셔야하며, 추가적으로 모바일을 연결하실 수 있습니다. ※ 통신망 구성과 관련해서는 본 안내서 4. 통신망 연결방법을 참고하시기 바랍니다.

3. 경보단말장비 설치 방법

○ 경보단말장비 설치장소는 구내방송장비가 설치된 랙 또는 같은 공간에 설치하는 것을 권장합니다.  원거리 설치 시 제품별 가능한 이격거리에 유의하시기 바랍니다.

○ 온도, 습도 등의 설치 조건은 제품별 설명서를 참고하시기 바랍니다.

○ 경보단말장비 전원은 제품에 따라 AC220V 또는 DC를 사용합니다. AC 및 DC 전원은 구내방송장비가 사용하는 전원을 공급받을 것을 권고합니다.

○ 구내방송장비와 연결 방법은 경보단말장비의 아날로그 오디오 및 접점 또는 시리얼을 구내방송장비에 연결하여 경보단말장비가 구내방송장비를 제어하여 건물에 민방위경보방송을 실시할 수 있도록 구성하여야 합니다.

○ 강원특별자치도에 연결하기 위해서는 경보단말장비를 구입하여 설치 강원특별자치도 비상기획과(강원특별자치도 민방위경보통제소, 249-3807)에 연락하여 담당부서의 요청에 따라서 연결하시면 됩니다.

○ 경보단말장비의 전파방법(자동, 수동) 설정은 민방위 경보, 지진 등 전파방법(자동, 수동)을 다음과 같이 설정하여야 합니다.

- 민방위 경보는 자동 발령을 하도록 설정해야 합니다. 단, 건물 특성에 따라 안내요원 배치 등 사전조치가 필요한 건물은 수동으로 할 수 있으며, 민방위 경보를 수동으로 설정할 경우 강원특별자치도 경보통제소와 사전 협의하기 바랍니다.

- 지진, 각종 재난정보 및 행정방송은 자동 또는 수동 방식을 자유롭게 선택하여 설정하면 됩니다.

< 건축물별 자동-수동 방송 설정표 >

구분		대피 전 사전준비가 필요한 건축물		대피 전 사전준비가 필요 없는 건축물
		경보발령 시 담당자 즉시 인지	경보발령 시 담당자 지연 인지
민방위 경보		자동 or 수동	자동	자동
재난 정보	지진	자동 or 수동	자동	자동
	기타	자동 or 수동	자동 or 수동	자동 or 수동
행정방송		자동 or 수동	자동 or 수동	자동 or 수동

○ 경보단말장비의 구내방송장비 제어(제어, 미제어)설정은 민방위 경보 유형별(실제, 훈련, 시험)로 실제 및 훈련은 “제어”, 시험은 “미제어”로 설정하여야 하며, 재난정보, 행정방송은 통제소와 협의하여 설정합니다.

○ 경보단말장비의 음원(통제 문안, 장비 문안, 장비 음원)설정은 민방위 경보 종류별로 선택할 수 있습니다.

	4. 통신망 연결방법은?
○ 경보단말장비 통신은 인터넷으로 필수적으로 연결해야 하며, 추가로 모바일 회선을 가입하여 보조수단으로 연결할 것을 권고합니다. ○ 인터넷과 모바일을 통해 강원도 경보통제소 서버에 연결하여 상시 연결되어 있어야 합니다.

	< 경보단말장비 연결 구성도(예시) >

	5. 방송문구 설정, 저장 방법
○ 경보단말장비 방송은 단말에 저장된 음성 녹음파일(mp3, wav)을 틀어주는 방법, 저장된 문안을 TTS(기계음)로 변환하여 보내주는 방법 및 통제소에서 보내주는 문안을 방송하는 3가지 방법이 가능합니다. ○ 초기 설치 시에는 통제소에서 보내주는 문안을 들려주는 방법으로 되어 있으므로 건물의 특성이나 구조 등 여건에 맞게 문안을 변경하여 저장하거나, 녹음한 음성 파일로 변경하여 사용할 것을 권장합니다. ※ 방송문안은 붙임의 방송문안을 참고하시기 바랍니다. ○ 단말장비에 저장된 음성 녹음파일 및 저장된 문안은 건물별로 대피경로나 특성(지하시설 유무, 매장 형태)에 맞게 필히 수정하여 사용해야 합니다. ※ 저장된 음성파일 및 방송문구의 수정 방법은 제품 안내서를 참고하시기 바랍니다.

	6. 기타 관리 및 사용 방법 안내
○ 민방위 경보는 자동발령을 원칙으로 하며, 그 외 재난정보 등은 건물 특성에 맞게 자동 또는 수동발령을 선택하여 설정할 수 있습니다. ○ 경보단말장비는 상시 전원을 공급한 상태로 켜 놓아야 합니다. ○ 인터넷은 데이터 사용량이 많지 않으므로 현재 건물에서 사용하는 인터넷이 있다면 추가로 통신요금 부담이 없습니다. ○ 모바일 회선은 일반적인 휴대전화용이 아닌 IOT 전용 서비스로 가입하시기 바라며 데이터 통신량이 많지 않으므로 저렴한 요금제(월 5,000 정도)로 가입하면 됩니다. ※ 단, 인터넷 및 모바일 데이터 사용량은 제조사별로 상이 할 수 있습니다. ○ 경보단말장비를 설치 및 연결(시도)이 완료될 경우 건물 내 민방위 경보를 전파하기 위한 부담을 덜 수 있습니다. ○ 경보단말장비의 고장, 인터넷 회선 이상 등 발생 시 강원도 경보통제소에 즉시 알려 주시고, 제조사별 A/S를 통해 수리하시기 바랍니다. ○ 경보단말장비의 점검은 분기 1회 이상 전문업체의 점검을 권고합니다.

[붙임] 민방위경보 발령사항 및 방송문안

민방위경보 발령사항 및 방송문안

Ⅰ		민방공경보 시

민방위훈련시“실제”⇒“훈련”으로 문구 수정

□ 경계경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에, 실제 경계경보 발령, 건물 내 고객(이용객) 대피 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 실제 경계경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 실제 경계경보를 발령합니다.

건물 내 고객(이용객)을 대피안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 실제 경계경보가 발령되었습니다.

건물 내에 계신 고객(이용객) 여러분께서는 직원의 안내에 따라 ○○○에 위치한 민방위대피소로 질서 있게 대피하시고, 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 공습경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보 발령, 건물 내 고객(이용객)은 신속히 대피안내 바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보를 발령합니다.

건물 내 고객(이용객)을 신속히 대피안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보가 발령되었습니다.

건물 내에 계신 고객(이용객) 여러분께서는 직원의 안내에 따라 ○○○에 위치한 민방위대피소로 질서 있게 대피하시고, 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 재차 경계경보(공습경보⇒경계경보)

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보를 실제 경계경보로 바꾸어 발령, 대피소에서 나와 사태수습 참여안내 바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보를 실제 경계경보로 바꾸어 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보를 실제 경계경보로 바꾸어 발령합니다.

대피한 고객(이용객)은 대피소에서 나와 사태수습에 참여안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보가 실제 경계경보로 바꾸어 발령되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 계속 경계태세를 유지하면서 민방위대피소에서 나와 사태수습에 참여하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 경보해제

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보를 해제함, 정상업무에 임하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보를 해제 합니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보를 해제 합니다.

정상업무에 임하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보가 해제 되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 정상업무에 임하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 화생방경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보 발령, 즉시 방독면 등 보호장비 착용하고 방송안내 따라 행동하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보를 발령합니다.

즉시 보호장비 착용하시고 방송 안내에 따라 행동 하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보가 발령되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 즉시 방독면 등 보호 장비를 착용하시고 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 화생방경보 해제

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보 해제, 정상업무에 임하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보를 해제 합니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보를 해제 합니다.

정상업무에 임하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실 입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보가 해제 되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 정상업무에 임하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

Ⅱ		재난경보 시

□ 재난경계경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난경계경보 발령, 재난피해발생 우려 방송안내에 따라 행동하도록 안내바람. [oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난경계경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난경계경보를 발령합니다.

재난피해발생이 우려되니 방송안내에 따라 행동하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 인한

재난피해발생이 우려되므로 실제 재난경계경보가 발령 되었습니다

고객(이용객) 여러분께서는 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 재난위험경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난위험경보 발령, 재난피해발생 하고 있어 방송안내에 따라 행동하도록 안내바람.  [oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난위험경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난위험경보를 발령합니다.

재난피해가 발생하고 있어 방송안내에 따라 행동하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 인한

재난피해가 발생하고 있어 실제 재난위험경보가 발령되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 재난경보해제

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보 해제, 정상업무에 임하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각  ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보를 해제 합니다.

현재시각  ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보를 해제 합니다.

정상업무에 임하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보가 해제되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 정상업무에 임하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.