강원도 고시 제2022-377호

수도사업변경인가

영월군 주천2단계 농어촌 생활용수 개발사업(정수장증설)을 ｢수도법｣ 제17조 규정에 따라 변경인가 하고, 같은법 시행령 제28조 규정에 따라 이를 고시합니다.

2022년  10월  24일

강   원   도   지   사

1. 사업의 명칭: 영월군 주천2단계 농어촌 생활용수 개발사업(정수장 증설)

2. 사업시행자의 명칭 및 주소: 영월군수(영월군 영월읍 하송로 64)

3. 사업의 목적 및 개요

◦ 영월군 주천정수장계통 급수구역 내 마을상수도 및 소규모 급수시설 노후화와 수질악화 및 수량부족으로 주천정수장을 증설하여 주민들에게 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하고자 함

4. 사업시행지의 위치 및 면적

◦ 영월군 주천면 주천리 일원

5. 급수구역 및 급수량

◦ 급수구역: 영월군 주천면 도천리, 신일리 일부, 주천리, 금마1~4리, 용석1~5리, 한만도면 신천리 일부(군등치, 점동마을)

◦ 최대급수량: 2,634㎥/일

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일

- 사업시행기간: 2022. 10월 ∼ 2024. 9월

- 급수시작 예정일: 2024. 10월

7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지번·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세(해당없음)

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소(별첨)

9. 인가 내용

◦ 주요 시설물

구 분			주천정수장 현대화사업 수도사업(변경)인가(2020. 02.) “Q=1,200㎥/일”	금회 변경 “Q=1,200+1,800(증설) =3,000㎥/일”	비 고
1) 취·도수시설			-	⦁취수펌프 교체: 69㎥/hr×62mH×3대(1대 예비) ⦁도수관로 신설: D200㎜, L=946m
2) 정수시설
	토목	착수정	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 2.5m×4.0m×He3.0m ⦁HWL (+)285.5m	⦁월류 Weir 높이 변경: 285.75m ⦁월류관 높이 변경: 285.85m	일부 개량
		응집지	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 2.5m×6.0m×He2.4m×2지 ⦁HWL (+)285.0m	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 3.5m×3.0m×He2.4m×2지 ⦁HWL (+)285.0m	증설
		침전지	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 2.5m×12.0m×He3.0m×2지 ⦁HWL (+)285.0m	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 3.5m×12.0m×He3.0m×2지 ⦁HWL (+)285.0m	증설
		여과지	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 2.7m×4.0m×He2.9m×2지 ⦁HWL (+)284.2m	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 2.3m×3.4m×He2.9m×2지 ⦁HWL (+)285.0m	증설
		정수지	⦁구조: R.C조 ⦁규격: 8.0m×10.0m×He4.0m×2지 ⦁HWL (+)281.25m ⦁LWL (+)277.25m	-
	건 축		⦁관리본관동, 여과지동, 정수지동 신설	⦁약품투입동, 여과지동 신설
	기 계		⦁착수정 및 혼화지설비, 응집·침전지 설비, 여과지 설비, 염소소독 설비, 정수지 및 송수펌프 설비 등	⦁응집·침전지 설비, 급속여과지 설비 염소소독 설비 등
	전 기		⦁전원설비, 부하설비, 정보통신설비, 방재설비 등	⦁수배전설비 및 전원공급설비
	계측제어		⦁감시제어설비 및 계측기기설비	⦁감시제어설비 및 계측기기설비

10. 기타 관계서류는 영월군 상하수도사업소에 비치하고 이해관계인에게 열람합니다. (033-370-2647)