강원도 고시 제2022-467호

수도사업변경인가

양구군 남면·방산면·동면 농어촌 생활용수 개발사업을 ｢수도법｣ 제17조 규정에 따라 변경인가 하고, 같은법 시행령 제28조 규정에 따라 이를 고시합니다.

2022년  12월  26일

강   원   도   지   사

1. 사업의 명칭: 양구군 농어촌 생활용수개발사업(남면·방산면·동면)

2. 사업시행자의 명칭 및 주소: 양구군수(양구군 양구읍 관공서로 38)

3. 사업의 목적 및 개요

◦ 양구군 용수취약지역에 양질의 용수공급과 안정된 급수지원을 위함.

4. 사업시행지의 위치 및 면적

◦ 양구군 남면, 방산면, 동면 일원

5. 급수구역 및 급수량

◦ 급수구역: 양구군 남면, 방산면, 동면 일원

◦ 최대급수량: 8,384㎥/일

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일

- 사업시행기간: 2020. 1월 ∼ 2022. 6월

- 급수시작 예정일: 2022. 12월

7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지번·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세(별첨)

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소(별첨)

9. 인가 내용

◦ 계획급수구역

구 분			급 수 구 역
			기 존	변 경
통합상수도 급수구역	양구읍 급 수 분 구	양구읍	상1~8리, 중1~2리, 하1~4리, 송청1~4리, 학조리, 이리, 안대리, 정림1~3리, 동수리	좌동, 공리 석현리
		남 면	대월1~2리*	-
	남면급 수분구	남 면	야촌리, 용하1~2리, 청1,3,4리, 송우리, 창1~2리, 도촌리, 구암리, 황강리	좌동, 청2리, 심포리, 대월1~2리* 도촌리(일부)
통합상수도 급수구역	동 면 급 수 분 구	동 면	후곡리, 지석1~2리, 원당리, 덕곡1~2리, 임당1~2리, 팔랑1~2리, 월운리	좌동, 임당2리(일부), 팔랑1리(일부), 원당리(일부), 후곡리(일부)
		양구읍	도사리, 한전리, 죽곡리	좌동, 고대리(공사중)
		남 면	적리, 가오작1~2리	좌동
방산면 급수구역		방산면	오미리, 금악리, 현리, 장평리, 송현1~2리	좌동, 오미리(일부), 금악리(일부)

◦ 시설물 개요

구 분		시설물 개요	비 고
방산면	1) 방산면배수지 증설	· V=500㎥(H.W.L(+)347.45m, L.W.L(+)344.45m) · 규격: W6.0m×L14.0m×H3.5m(He3.0m)×2지
	2) 오미가압장	· Q=14.0㎥/일(0.58㎥/hr) x 20.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	3) 금악가압장	· Q=21.0㎥/일(0.875㎥/hr) x 25.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	4) 배수관로	· D= 50mm∼100mm, L= 4,365.0m
	5) 급수관로	· D= 20mm∼30mm, L= 581.0m
동면	1) 임당가압장	· Q=6.2㎥/일(0.26㎥/hr) x 12.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	2) 원당1가압장	· Q=36.4㎥/일(1.52㎥/hr) x 90.0mH · 규격: W4.3m×L8.3m×H2.6m	흡수정
	3) 원당2가압장	· Q=26.4㎥/일(1.10㎥/hr) x 30.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	4) 후곡가압장	· Q=5.5㎥/일(0.23㎥/hr) x 10.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	5) 팔랑가압장	· Q=4.8㎥/일(0.2㎥/min) x 30.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	5) 배수관로	· D= 50mm∼75mm, L= 4,355.0m
	6) 급수관로	· D= 20mm∼30mm, L= 2,553.0m
남면	1) 남면2배수지 증설	· V=1,000㎥ (H.W.L(+)296.53m, L.W.L(+)292.33m) · 규격: Ø13.6m×H4.70m(He4.20m)×2지
	2) 청리가압장	· Q=2.4㎥/일(0.1㎥/hr) x 18.0mH · 규격: W4.3m×L8.3m×H2.6m	흡수정
	3) 도촌1가압장	· Q=23.0㎥/일(0.96㎥/hr) x 10.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	4) 도촌2가압장	· Q=24.0㎥/일(1.0㎥/hr) x 33.0mH · 규격: W3.0m×L3.0m×H2.0m	라인가압
	5) 배수관로	· D= 50mm∼400mm, L= 11,211.0m
	6) 급수관로	· D= 20mm∼30mm, L= 1,869.0m

10. 기타 관계서류는 양구군 상하수도사업소에 비치하고 이해관계인에게 열람합니다. (033-480-7831)