영월군 고시 제2025-100호

영월군 수도정비계획 (변경) 고시

1. 수도법 제5조에 의거 영월군 수도정비계획(변경)을 수립하고 같은법 제5조 제5항에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 영월군 상하수도사업소(033-370-7963)에 비치하고 있으며 일반인에게 열람하고 있습니다.

2025년  4월  14일

영    월    군    수

수도의 정비에 관한 기본방침

상수도 보급률이 낮은 지역의 수도 보급을 확대하고, 수돗물의 안정적 공급을 위한 정책을 장기적이고 계획적으로 추진하며, 항상 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급하므로서, 시민의 보건·위생 향상과 쾌적한 생활환경 조성에 기여하고자 함.

고시 주요사항

가. 수도정비계획의 개요

나. 지방상수도 시설확충 계획

다. 지방상수도 시설개량 계획

라. 유지관리 계획

마. 상수도 수요관리 계획

바. 상수도 안정화 계획

사. 사업 시행에 따른 재정계획

고시 세부내용

가. 수도정비계획의 개요

구 분			개 요				비 고
목 표 년 도			제1단계 (2025년)	제2단계 (2030년)	제3단계 (2035년)	제4단계 (2040년)
행정구역 면적 및 현황			· 영월군 행정구역 : 총 1,127.3㎢ (2읍, 7면)
계획인구 (인)			36,472	37,243	37,785	37,968
급수보급률 (%)			87.1	95.5	96.2	98.6
계획급수인구 (인)			31,757	35,575	36,360	37,419
사용량원단위(Lpcd)			259	266	266	266
유수율(%)			73.3	76.8	79.5	85.0
일평균급수량 원단위(Lpcd)			353	347	335	313
첨두부하율			1.24	1.24	1.24	1.24
일최대급수량 원단위(Lpcd)			438	430	415	389
용수수요량 (㎥/일) <일평균>	계		111,753	136,012	136,765	135,751
		생활용수	88,934	93,813	93,350	92,392
		공업용수	2,818	3,363	4,344	4,333
		기타용수	20,001	38,836	39,071	39,026
용수수요량 (㎥/일) <일최대>	계		139,603	165,422	166,064	164,860
		생활용수	116,784	123,223	122,650	121,502
		공업용수	2,818	3,363	4,344	4,333
		기타용수	20,001	38,836	39,071	39,026
정수장 시설용량 (㎥/일)	영월군		139,800	175,000	175,000	175,000
		영월(정)	13,500	13,500	13,500	13,500
		남면(정)	800	800	800	800
		상동(정)	2,000	2,500	2,500	2,500
		김삿갓(정)	900	900	900	900
		쌍용(정)	1,000	1,000	1,000	1,000
		주천(정)	3,000	4,200	4,200	4,200
		두산(정)	-	1,000	1,000	1,000
		정선군 수수	300	-	-	-
		단양군 수수	40	40	40	40
절감량(㎥/일)			29	57	84	110
과부족량(㎥/일)			3,495	2,505	3,039	3,915

나. 지방상수도 시설확충 계획

1) 수도시설 확충계획

❍ 취 ․ 정수시설 확충계획

- (취수시설) 주천취수장 증설 Q=1,320㎥/일
두산취수장 신설 Q=1,100㎥/일
쌍용취수장 신설 Q=1,100㎥/일

- (정수시설) 주천정수장 증설 Q=1,200㎥/일
상동정수장 증설 Q=500㎥/일
두산정수장 신설 Q=1,000㎥/일

❍ 배수지 확충계획

- 금마배수지 : V=100㎥ 증설 (증설전 : 300㎥ → 증설후 : 400㎥) - 주천배수지 : V=120㎥ 증설 (증설전 : 800㎥ → 증설후 : 920㎥)
- 문애리배수지 : V=30㎥ 신설 - 타련골배수지 : V=10㎥ 신설 - 직동1배수지 : V=50㎥ 신설 - 직동2배수지 : V=6㎥ 신설 - 직동3배수지 : V=16㎥ 신설 - 수라리재배수지 : V=200㎥ 신설 - 모운동배수지 : V=12㎥ 신설 - 북실배수지 : V=14㎥ 신설 - 판운배수지 : V=180㎥ 신설 - 방울재배수지 : V=180㎥ 신설	- 법흥배수지 : V=480㎥ 신설 - 승당배수지 : V=30㎥ 신설 - 오락동배수지 : V=50㎥ 신설 - 두산1배수지 : V=160㎥ 신설 - 두산2배수지 : V=200㎥ 신설 - 운학1배수지 : V=140㎥ 신설 - 운학2배수지 : V=170㎥ 신설 - 창원배수지 : V=20㎥ 신설 - 녹전조정지 : V=450㎥ 신설

❍ 관로 신설 계획

- 도수관로 : 두산정수장 신설에 따른 D150mm, L = 0.5km 신설

- 송수관로 : 두산정수장 신설 및 배수지신설개발계획으로 인한 관경 확대 D80~200mm, L = 53.7km

- 배수관로 : 1단계 급수구역 확장 (D50∼200mm, L = 93.7km)
2단계 급수구역 확장 (D50∼200mm, L = 133.6km)
3단계 급수구역 확장 (D80∼150mm, L = 10.3km)
4단계 급수구역 확장 (D80mm, L = 58.5km)

다. 지방상수도 시설개량 계획

❍ 정수시설 개량

- 영월, 상동, 하동정수장내 시설이 노후된 정수장, 배수지 및 가압장 시설물 개량

- 노후된 펌프, 밸브 및 유량계 교체

- 제어계측 판넬교체 및 감시시설 개량

❍ 송·배수관로개량

- 개발계획 및 생활용수 증가로 인한 관로 송수관로 개량 L = 2.3km(1단계 L =2.3km)

- 노후 배수관로 개량 L = 49.7km(1단계 : L = 8.9km, 2단계 L = 40.8km)

❍ 블록시스템 구축 계획

- 대블록 8개소, 중블록 9개소, 소블록 16개소

대블록	중블록	소블록
8개소	9개소	16개소
영 월	YW	YW1
		YW2
		YW3
		YW4
		YW5
	YH	YH1
		YH2
		YH3
상 동	SD	SD1
		SD2
하 동	HD	HD
쌍 용	SY	SY1
주 천	JC	JC1
남 면(신설)	NM	NM
두 산(신설)	DS	DS
창 원(신설)	CW	CW

❍ 소규모 수도시설 계획

- 배수관로를 부설하여 마을상수도를 폐쇄 후 지방상수도 전환계획 수립

- 현장조사 결과를 기준으로 마을상수도 및 소규모급수시설 개량계획 수립

- 지방상수도 전환계획 상 3, 4단계의 소규모 수도시설은 1단계인 2025년에 개량계획을 수립하여 지방상수도 전환 시까지 마을의 관로시설을 개선계획을 통해 안정된 용수를 사용할 수 있도록 계획

구 분	계	1단계(2025년)	2단계(2030년)	3단계(2035년)	4단계(2040년)
지방상수도 전환	95	37	34	4	20
개량 계획	43	22	12	7	2

라. 유지관리계획

구 분		2025년	2030년	2035년	2040년	비 고
유지관리	상시점검	1식	1식	1식	1식
	정수장기술진단	1회	1회	1회	1회
	관망기술진단	1회	1회	1회	1회

마. 상수도 수요관리 계획

❍ 유수수량 증대계획 : 2040년 목표유수율 85.0%

❍ 영월군 수요관리 절감 목표량

구 분	단위	2025년	2030년	2035년	2040년	비 고
유수율 제고	%	73.3	76.8	79.5	85.0
절수설비 보급	㎥/일	29	28	27	26
수도요금 현실화	㎥/일	-	-	-	-
빗물이용시설	㎥/일	-	1	-	-
중수도시설	㎥/일	-	-	-	-
하·폐수처리수재이용	㎥/일	-	-	-	-

바. 상수도시설 안정화 계획

구 분	2025년	2030년	2035년	2040년
영월취수장 원수공급 사고 시 복선화 도수관로를 통해 원수공급	-	○ 영월정수장 도수관로 복선화 - D450mm, L=2.8km	-	-
상동취수장 원수공급 사고 시 복선화 도수관로를 통해 원수공급	-	○ 상동정수장 도수관로 복선화 - D250mm, L=6.4km	-	-

사. 사업 시행에 따른 재정계획

구 분	계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
소요 사업비(백만원)	509,872	102,236	295,827	43,191	68,618